# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура за избор чрез „публична обява“ за определяне на изпълнител с предмет:

„Инсталация за оползотворяване на отпадна топлина“

- Обект на процедурата:

Обектът на настоящата процедура за избор на изпълнител е:

„Инсталация за оползотворяване на отпадна топлина“

- Срок на изпълнение: срок за изпълнение в месеци до 3 месеца от датата на сключване на договора за изпълнение.

- Технически спецификации:

Минимални технически изисквания:

ЕКОНОМАЙЗЕР

| Мощност на котел на пара Производство на пара Вход/Изход вторичен кръг Дебит вторичен кръг | 0,7MW до 1 т/ч до DN40 до 3 м3/ч |
| --- | --- |
| Диаметър на входа димни газове DN300 |  |
| Съпротивление на първичен кръг <50Pa Топлообменна повърхност до 28м2 |  |
| Позиция на монтаж Размери -диаметър -обща дължина -работна дължина | Хоризонтална до Φ1000мм до 1800мм до 1100мм |

ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА

| Диапазон на температурата на течността: Работен дебит: Работен напор: Максимален напор: Диапазон консумирана енергия: Клас на защита от външни въздействия: Присъединителен размер на помпата: Максимално системно налягане: Захранване и честота: Брой скорости: | +2 .. +95 °C 0,2 - 5,7 m³/h 3,0 - 8,0 m 8,4 m 11 .. 140 W IP 42 G 2" max. 1,0 MPa (10 bar) 1 × 230 V, 50 Hz 3 фиксирани +3 автоматични скорости |
| --- | --- |

ГОРЕЛКА ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

| Гориво: Мощност: Захранване: Оперативно захранване: Горивна глава: Диаметър на главата: Диаметър на отвори за присъединяване Допълнителни компоненти: | Дизелово гориво до 850kW 3х400V, 50Hz 1х230V, Hz стандартна до 185мм до 325мм Вентилатор с обратно извити лопатки Въздушна клапа за регулиране на въздуха Регулируема горивна глава от неръждаема стомана, със Горивна помпа с байпас, филтър, отвори за манометър и регулатор за налягане Фотоклетка за отчитане на пламък Наблюдателно стъкло Управление за горелката Ключ за включване и изключване Соленоидни вентили за контрол на горивото |
| --- | --- |

Допълнителни технически изисквания:

Окомплектовката  да включва още: Табло за управление с контрол на температурата, мониторинг на цялата дейност на котела и визуализиране на измервани точки., окомплектовано със съответната автоматика и защитни компоненти за отделните компоненти по системата. Изолиране на новоизградените тръбни трасета.

# Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:

При извършването на доставката от избрания изпълнител ще се изисква да предостави доказателства с посочени технически и функционални характеристики на хартиен носител, на български език, ръководство за експлоатация на оборудването, или еквивалентен документ на хартиен и/или електронен носител, на български език.

# Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:

Кандидатите по процедурата трябва да осигурят за своя сметка обучение на персонала на „БАЛКАН БИО БГ“ ЕООД за работа с оборудването. Разходите по обучението на персонала не трябва да са включени в цената на оборудването и обучението трябва да е безплатно за

„БАЛКАН БИО БГ“ ЕООД.

Участник, предложил оферта, която не съдържа информация относно предложеното безплатно обучение на персонала на „БАЛКАН БИО БГ“ ЕООД за работа с предлаганото в офертата му оборудване, ще бъде отстранен от процедурата

Място на изпълнение на доставката: Р. България, гр. Тетевен, ул.Бели Вит 105, „БАЛКАН БИО БГ“ ЕООД