# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура за избор чрез „публична обява“ за определяне на изпълнител с предмет:

Изграждане на автоматизирана система за управление на технологичния процес в цех „Производство на пелети“

- Обект на процедурата: Обектът на настоящата процедура за избор на изпълнител е: Проектиране, конфигуриране, производство, доставка, монтаж на елементите на АСУ в цех”Производство на пелети”

- Срок на изпълнение: срок за изпълнение в месеци до 5 месеца от датата на сключване на договора

- Технически спецификации:

Минимални технически изисквания:

| ШКАФ ЗОНА1 ДРОБЕНЕ | Габарити: 2400/450/2050мм |
| --- | --- |
| ШКАФ ЗОНА2 СУШЕНЕ | Габарити: 2200/450/2050мм |
| Централен прекъсвач | 3-полюсен, 630A |
| Медни шини | 40 х 5 мм |
| Инвертори секция Коробел | 3 х 380 - 480 VAC, 11kW |
| Мощни контактори | 40А - 50А (24V50HZ) EATON DILM40, DILM50 |
| Моторни защити | PKZM01 6.3A - 12A |
| Управляващ логически блок | PLC Siemens SIMATIC S7-1200 |
| PLC разширителни модули | Digital I/O SM 1223, 16 DI/16 DO Analog output, SM 1232, 4 AO, +/-10 V Analog input, SM 1231 RTD, 4xAI RTD |
| Осветление | 2 x 8W, автоматичен пуск |
| Елементи монтирани на вратите | - Централно прекъсване на захранването - Мерене на напрежение - Авариен стоп - Бутони за управление - Индикация за състояние и аларма |
| Изнесен пулт за управление Зона 1 | - Авариен стоп - Бутони за управление - Индикация за състояние и аларма - Потенциометри за регулиране на скоростта на секция Коробел - 6” Touchscreen дисплей за мониторинг и настройки |
| Зона 2 дисплей, монтиран на врата | 12” Touchscreen |
| Пулт ръчно управление в шкаф | Превключвател режим Ръчно Управление Превключвател ръчно управление на всеки модул |

Допълнителни технически изисквания:

Алгоритъмът за стартиране и спиране на модулите  да е съобразен със спецификата на всеки възел, като при нормална и аварийна ситуация да са заложени времена и обратни връзки от сензори, така че да се избегнат потенциални конфликтни ситуации. На таблата да има звуково-светлинна индикация за състоянието на линията, задействаща се при подаден сигнал за стартиране, работен режим и авария.
Да е предвидено  управление в ръчен режим, при което да има изведено управление на отделно табло за всеки модул. По този начин се осигурява гъвкавост в извънредни ситуации и възможност за ръчна проверка на функциалността на отделни агрегати.

# Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:

При извършването на доставката от избрания изпълнител ще се изисква да предостави доказателства с посочени технически и функционални характеристики на хартиен носител, на български език, ръководство за експлоатация на оборудването, или еквивалентен документ на хартиен и/или електронен носител, на български език и/или английски език.

# Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:

Кандидатите по процедурата трябва да осигурят за своя сметка обучение на персонала на „Етрополски бук“ ЕООД за работа с оборудването. Разходите по обучението на персонала не трябва да са включени в цената на оборудването и обучението трябва да е безплатно за

„Етрополски бук“ ЕООД.

Участник, предложил оферта, която не съдържа информация относно предложеното безплатно обучение на персонала на „Етрополски бук“ ЕООД за работа с предлаганото в офертата му оборудване, ще бъде отстранен от процедурата

Място на изпълнение на доставката: Р. България, гр. Етрополе, Промишлена зона „Етрополски бук“ ЕООД